## Varmepumper
Værk | År | Varmekilde | Varmekilde [°C] | Ud [°C] | Kølemiddel | Ydelse [MWq] | COP | Beregnet [MWe] | Vægtet COP | Kap. af gns. varmebehov i koldeste md | Type | Producent | Leverandør | Rådgiver | Bemærkninger
Præstø Fjernvarme | Projekteret | Grundvand | 9 | 75 | ‐ | 3.7 | 3.5 | 1.0571 | 9.633% | 83% | Standalone | - | - | PlanEnergi
Løgumkloster | Projekteret | Damvarmelager (solvarme) | 10‐40 | 90 | Hybrid | 1.3 | 4.5 | 0.28889 | 3.385% | 19% | Standalone | Industri Montage Vest | Industri Montage Vest | PlanEnergi
Horsens VandEnergi | Projekteret | Spildevand | 8‐20 | 85 | NH3‐HT | 6 | 3.5 | 1.7143 | 15.62% | 10% | Standalone | Industri Montage Vest | Industrivarme | PlanEnergi
Broager Fjernvarmeselskab | Projekteret | Grundvand | 9 | 75 | ‐ | 4 | 3.5 | 1.1429 | 10.41% | 75% | Standalone | - | - | -
Ans Kraftvarmeværk | Projekteret | Søvand | 4‐20 | 75 | IsoButan | 1.4 | 3.5 | 0.4 | 3.645% | 50% | Standalone | Johnson Controls | Johnson Controls | Teknologisk Institut | Ydelse: 1,3‐1,5. COP: 3,2‐3,8
E.On Frederikssund Kraftvarme | 2015 | Røggas | - | - |  | 0.8 | 5 | 0.16 | 2.083% | - | m /gaskedel | - | Tjæreborg Industri | -
Rye Kraftvarmeværk | 2015 | Grundvand | 9 | 75 | NH3‐MT | 2 | 3.5 | 0.57143 | 5.207% | 75% | Standalone | Johnson Controls | Johnson Controls | PlanEnergi
Skårup Fjernvarme | 2014 | Røggas | 50 | 60 | NH3 | 0.3 | 4.87 | 0.061602 | 0.781% | - | m /KV (uafh. drift mulig) | Johnson Controls | Johnson Controls | -
Vejen Varmeværk | 2013 | Røggas | 40 | 67 | NH3‐MT | 1 | 4.1 | 0.2439 | 2.603% | 4% | m/ fliskedel | - | Tjæreborg Industri | -
Knud Jepsen A/S, Hinnerup | 2012 | - | - | - | - | 2.06 | - | - | 5.363% | - | - | Johnson Controls | Averhoff Energi Anlæg | Averhoff Energi Anlæg
Skjern Papirfabrik | 2012 | Spildvarme | 53 | 68 | NH3‐HT | 3.9 | 5 | 0.78 | 10.15% | 34% | Standalone(direktevv.) | Johnson Controls | Averhoff Energi Anlæg | Averhoff Energi Anlæg | System ydelse: 5,3. System COP: 6,7
Marstal Fjernvarme | 2012 | Damvarmelager (solvarme) | 10‐35 | 78 | CO2 | 1.5 | 3.1 | 0.48387 | 3.905% | 28% | Standalone | Advansor | Advansor | PlanEnergi
Lading Fajstrup Varmefors. | 2012 | Returvand (røggas) | 36 | 50 | R410A | 0.13 | 4.3 | 0.030233 | 0.3385% | 10% | m /KV (uafh. drift mulig) | - | - | - | System COP: 2,6
Hundested Varmeværk | 2012 | Røggas | 40 | 48 | NH3‐LT | 0.8 | 4.8 | 0.16667 | 2.083% | 11% | m/ kedel | Johnson Controls | Averhoff Energi Anlæg | Averhoff Energi Anlæg
Brædstrup Fjernvarme | 2012 | Borehulslager (solvarme) | 10‐40 | 80 | NH3‐HT | 1.2 | 3.2 | 0.375 | 3.124% | 14% | Standalone | Johnson Controls | Johnson Controls | PlanEnergi
Bjerringbro Varmeværk | 2012 | Spildvarme | 18 | 46/67 | NH3‐MT | 3.7 | 4.8 | 0.77083 | 9.633% | 25% | Standalone/komb. | Johnson Controls | Averhoff Energi Anlæg | Averhoff Energi Anlæg
Vinderup Varmeværk | 2011 | Røggas | 40 | 48 | NH3‐LT | 0.67 | 5.2 | 0.12885 | 1.744% | 11% | m/ motor | Johnson Controls | Averhoff Energi Anlæg | Averhoff Energi Anlæg
Hanstholm Varmeværk | 2011 | Røggas | 45 | 45 | R407C | 0.3 | 5.8 | 0.051724 | 0.781% | 5% | m/ kedel | Alpha Innotec | LH Energi | -
Bjerringbro Varmeværk | 2011 | Røggas | 40 | 45 | NH3‐LT | 0.5 | 5.2 | 0.096154 | 1.302% | 3%(33%) | m/ kedel | Johnson Controls | Averhoff Energi Anlæg | Averhoff Energi Anlæg
Brande Varmeværk | 2010 | Røggas | 40 | 52 | NH3‐LT | 0.65 | 4.2 | 0.15476 | 1.692% | 9% | m/ kedel | Johnson Controls | Averhoff Energi Anlæg | Averhoff Energi Anlæg
Bjerringbro Varmeværk | 2010 | Røggas | 40 | 45 | NH3‐LT | 0.8 | 5.1 | 0.15686 | 2.083% | 5%(33%) | m/ motor | - | - | -
Frederikshavn Forsyning | 2009 | Spildevand | 8‐18 | 75 | CO2 | 1 | 3 | 0.33333 | 2.603% | 2% | Standalone | Advansor | Advansor | COWI | COP: 2,7-3,2
Vejen Varmeværk | 2003 | Røggas | 40 | 47 | R407A | 0.7 | 4.2 | 0.16667 | 1.822% | 3% | m/ fliskedel | - | - | -
I alt | 23 |  |  |  |  | 38.41 | 4.2668 | 9.3351 | 3.8007

## Elkedler
Værk | Leverandør | Effekt [MW] | Spænding [kV] | Idriftsat
AffaldVarme Århus | SCAN / Tjæreborg | 80 | 150 | 2015
Brønderslev Forsyning | SCAN / Tjæreborg | 20 | 10 | 2012
Ribe Fjernvarme | SCAN / Tjæreborg | 10 | 15 | 2012
Brøndum A/S | Averhoff | 0.105 | 0.4 | 2012
Karstensens Skibsværft | Averhoff | 0.09 | 0.7 | 2012
Jerslev Kraftvarme | Averhoff | 2.4 | 0.4 | 2012
Bravida Danmark A/S Tilst | Averhoff | 0.12 | 0.4 | 2012
Christiansfeld Fjernvarme | Tjæreborg | 3 | 0.4 | 2012
Nr. Broby Varmeværk | Tjæreborg | 1.5 | 0.4 | 2012
Brørup | Averhoff | 10 | 10.5 | 2012
Egtved Varmeværk | Tjæreborg | 4 | 0.7 | 2012
Hjallerup Fjernvarme | Averhoff | 6 | 10.5 | 2012
Smørum Kraftvarmeværk | SCAN / Tjæreborg | 10 | 10.5 | 2012
Strandby Varmeværk | Averhoff | 10 | 10.5 | 2012
Augustenborg Fjernvarme | Tjæreborg/ SCAN | 8 | 10.5 | 2011
Bredsten-Balle Kraftvarmeværk | Tjæreborg | 2.9 | 0.7 | 2011
Brædstrup Fjernvarme | Averhoff | 10 | 10.5 | 2011
E.ON Danmark, Præstø | Tjæreborg | 4.4 | 0.7 | 2011
EON-Frederiksund | Tjæreborg | 10 | 10.5 | 2011
Gartneriet Madsendø | Averhoff | 10 | 10.5 | 2011
Hanstholm Varmeværk | SCAN / Tjæreborg | 10 | 10.5 | 2011
Nykøbing Mors | Averhoff | 6 | 10.5 | 2011
Outrup Varmeværk | Tjæreborg | 1.1 | 0.7 | 2011
Snedsted | Averhoff | 6 | 10.5 | 2011
Videbæk Energiforsyning | Averhoff | 10 | 10.5 | 2011
Vojens Fjernvarme | Averhoff | 10 | 15 | 2011
Vorupør Kraftvarme | DWC Energi | 1 | 0.4 | 2011
Aulum Fjernvarme | Tjæreborg / AEA | 10 | 10.5 | 2010
Brovst Fjernvarme | Averhoff | 10 | 10.5 | 2010
Helsinge Fjernvarme | Averhoff | 10 | 10.5 | 2010
Hvide Sande | SCAN / Tjæreborg | 10 | 10.5 | 2010
Nørre Snede | Tjæreborg | 4.5 | 0.7 | 2010
Ringkøbing Fjernvarmeværk | Averhoff | 12 | 10.5 | 2010
Sæby Varmeværk | Tjæreborg / AEA | 12 | 10.5 | 2010
Vildbjerg Varmeværk | Averhoff | 12 | 10.5 | 2010
Østervraa Varmeværk | DWC Energi | 3 | 0.7 | 2010
Hornum Fjernvarme | Averhoff | 1 | 0.4 | 2009
Struer Forsyning | Averhoff | 0.9 | 0.4 | 2009
Danfoss Redan | Tjæreborg | 0.2 | 0.4 | 2008
Grindsted El & Varmeforsyning | Averhoff | 18 | 10.5 | 2008
Hindsholm Kraftvarmeværk | Tjæreborg | 3 | 0.4 | 2008
Skagen Varmeværk | Averhoff | 10 | 10.5 | 2008
Energi Fyn - Assens | Averhoff | 16 | 10.5 | 2007
Energi Fyn - Kratholm | Averhoff | 16 | 10.5 | 2006
Asnæsværket |  | 93 | 150 | 2001
I alt | 45 | 488.215